## Sheet1
附件 2021年2月份重点项目审批办理情况汇总表 截止时间：2021年2月26日
（2月份市行政服务中心各部门窗口共办理6个市重点项目，涉及审批事项8件， 其中，受理1件，特殊环节2件，办结5件，总提前天数6天）
序 号 | 类别 | 项目名称 | 申报行政 审批事项 | 办件类型 | 承诺时限 | 承办部门窗口 | 项目业主 | 受理时间 | 实际办结 时间 | 提前天数 | 办件状态 | 补/退件意见
1 | 城建环保类 | 泉州市社会福利中心新址（一期）项目室外配套工程 | 建设工程消防验收 | 承诺件 | 6 | 住建局 | 泉州市社会福利中心（泉州市儿童福利指导中心） | 2021-02-03 |  |  | 特殊环节 | 根据现场勘查，经专家审查资料和建筑防火现场抽查测试提出如下整改意见： 1.应复核消防水泵控制柜防护等级是否满足要求。 2.消防通道、室内疏散通道标示指示、标牌设置不完整；部分楼层指示方向错误、指示灯不亮；部分设置不合理，应就近设置疏散方向；请建设单位组织全面核查并整改。 3.地下室部分消防疏散指示灯不亮；防火卷帘门手动铰链未安装完整，且部分铭牌错误；个别卷帘有故障。 4.消防水池有效水位不满足，未放满水位。 5.湿式报警阀之间应采用锁定阀位的锁具，并设排污阀。 6.部分房间原设计为侧喷，后现场加装吊顶改下喷，未见修改图，且喷头间距不符合规范要求。 7.应补充食堂靠内圈侧梁格喷头。 8.变配电室缺消防电话分机，柜后通道宽度不足，气体灭火装置空间不满足要求。 9.厨房餐厅部分空间缺报警探测器。 10.可燃气体报警应根据燃料类型调整(相对密度影响安装高度)。 11.电井防火封堵不到位，应整改。 12.厨房餐厅一层走廊端部的出口踏步高度偏高，影响疏散的安全。 13.应急照明灯部分损坏。 14.柴油发电机房照明灯应改为明敷设。
2 | 城建环保类 | 泉州市社会福利中心新址(一期) | 建设工程消防验收 | 承诺件 | 6 | 住建局 | 泉州市民政局 | 2021-02-03 |  |  | 特殊环节 | 根据现场勘查，经专家审查资料和建筑防火现场抽查测试提出如下整改意见： 1.应复核消防水泵控制柜防护等级是否满足要求。 2.消防通道、室内疏散通道标示指示、标牌设置不完整；部分楼层指示方向错误、指示灯不亮；部分设置不合理，应就近设置疏散方向；请建设单位组织全面核查并整改。 3.地下室部分消防疏散指示灯不亮；防火卷帘门手动铰链未安装完整，且部分铭牌错误；个别卷帘有故障。 4.消防水池有效水位不满足，未放满水位。 5.湿式报警阀之间应采用锁定阀位的锁具，并设排污阀。 6.部分房间原设计为侧喷，后现场加装吊顶改下喷，未见修改图，且喷头间距不符合规范要求。 7.应补充食堂靠内圈侧梁格喷头。 8.变配电室缺消防电话分机，柜后通道宽度不足，气体灭火装置空间不满足要求。 9.厨房餐厅部分空间缺报警探测器。 10.可燃气体报警应根据燃料类型调整(相对密度影响安装高度)。 11.电井防火封堵不到位，应整改。 12.厨房餐厅一层走廊端部的出口踏步高度偏高，影响疏散的安全。 13.应急照明灯部分损坏。 14.柴油发电机房照明灯应改为明敷设。
3 |  | 泉州市城东片区埭头安置小区 | 既有建筑装修特殊建设工程消防设计审查 | 承诺件 | 2 | 住房和城乡建设局 | 泉州市城建国有资产投资有限公司 | 2021-02-25 | 2021-02-26 | 1 | 办结
4 |  | 福建医科大学附属第二医院东海院区新建住院楼项目 | 城市新建民用建筑修建防空地下室审批 | 承诺件 | 3 | 人民防空办公室 | 福建医科大学附属第二医院 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 3 | 办结
5 |  | 鲤城区爱国路道路拓改及片区改造安置房项目 | 国有土地使用权划拨审核 | 承诺件 | 6 | 自然资源和规划局 | 泉州市鲤城区地产开发公司 | 2021-02-26 |  |  | 受理
6 | 通信工程类 | 2021年泉州铁塔5G移动通信基础设施工程 | 市级权限内企业境内投资项目备案 | 承诺件 | 1 | 发改委 | 中国铁塔股份有限公司泉州市分公司 | 2021-02-02 | 2021-02-02 |  | 办结
7 | 市政工程类 | 西华洋片区改造-市政道路一期工程（招联路北段） | 建筑工程施工许可证核发 | 承诺件 | 2 | 住房和城乡建设局 | 泉州市住宅建设开发有限公司 | 2021-02-09 | 2021-02-10 | 1 | 办结
8 |  | 西华洋片区改造-市政道路一期工程（西浦路和纬二路） | 建筑工程施工许可证核发 | 承诺件 | 2 | 住房和城乡建设局 | 泉州市住宅建设开发有限公司 | 2021-02-09 | 2021-02-10 | 1 | 办结